

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,

e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

|  |
| --- |
| Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной РеспубликеДНР, г. Донецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 22а, тел. +7 (856) 313-75-09e-mail: gpn\_don\_petr@80.mchs.gov.ru |

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №\_\_

дата и время начала проведения профилактического визита:

«**\_**04**\_**» августа 2023 г. 09 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«**\_**04**\_**» августа 2023 г. 12 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Петровский район, пл. Победы, д. 19

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МБДОУ «Ясли-сад № 264 города Донецка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): −−

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической Петровского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Петровского района г. Донецка) лейтенантом внутренней службы Эгнатосяном Артемом Самвеловичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена

следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Ясли-сад № 264 города Донецка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска,

об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об

интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Здание МБДОУ «Ясли-сад № 264 города Донецка» отнесено к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание садика – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения обязательных требова­ний пожарной безопасности, с указани­ем кон­кретного места выяв­ленного нарушения** | **Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены** |
| 1. | не оборудовано здание системой пожарной сигнализации | (табл. 1 п. 11 СП 486.1311500.2020; прил. 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.09.2021 № 1464) |
| 2. | не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | (табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009) |
| 3. | аварийное освещение и его нормативные показатели для дошкольных образовательных организаций должны проектироваться и выполняться в помещениях | приведенных в позициях 10.1—10.8 таблицы 9.1. СП 439.1325800.2018 (п. 9.10.2 СП 439.1325800.2018) |
| 4. | на остекленных дверях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей | (п. 7.1.8 СП 1.13130.2020) |
| 5. | в помещениях зданий детских садов не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 | (п. 7.2.19 СП 252.1325800.2016) |
| 6. | ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не закреплены надежно к полу | (ППР в РФ п.31) |
| 7. | запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа | (ППР в РФ п. 26) |
| 8. | оборудовать здания детского сада системами эвакуационными фотолюминесцентными | (ГОСТ 34428-2018 п. 9.1.1.3) |
| 9. | На объекте защиты допускаются к работе лица, которые не прошли обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам | п. 3. ППР в РФ |
| 10. | На объекте защиты допускаются к работе лица, которые не прошли обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам | п. 3. ППР в РФ |

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

инспектор отделения НД и ПР Петровского

района г. Донецка ОНД и ПР городского

округа Донецк УНД и ПР Главного

управления МЧС России по ДНР

лейтенант внутренней службы

Эгнатосян А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание (подпись)

должностного лица органа государственного пожарного надзора)

« » 20 г.

Против проведения профилактического

визита не возражал (а), экземпляр листа

профилактической беседы получил(а):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы (подпись)

контролируемого лица (представителя)

« » 20 г.